附件4

高镁合金机加工企业废屑处置安全生产执法检查重点事项表

| 序号 | 违法行为描述 | 执法依据 | 方式方法 | 处罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业未建立或未规范落实高镁合金废屑清理清运等管理制度；高镁合金废屑未与镁泥、纸巾等其它可燃物分开收集。 | 【参考文件】《省安委办关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘（废屑）处置安全工作的指导意见》（苏安办〔2020〕13号）（三）、（六）、（七）、（九） | 1.查阅资料： （1）查阅企业制定的清理清运制度、收集储存制度； （2）废屑清理制度是否符合标准要求和企业实际； （3）清扫、清理、清运记录情况。 2.现场检查： （1）粉尘废屑现场管理是否按制度执行、现场清理效果是否良好。 | 检查项 |
| 2 | 含水高镁合金废屑的暂存场所设置在密闭或半密闭的狭小空间（如集装箱）内，或暂存场所的出入口朝向人员密集场所。 | 【法律】《安全生产法》第三十八条 【参考文件】《省安委办关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘（废屑）处置安全工作的指导意见》（苏安办〔2020〕13号）（十） | 现场检查： （1）暂存场所是否设置在密闭或半密闭的狭小空间（如集装箱）内； （2）暂存场所的出入口是否朝向人员密集场所。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |
| 3 | 高镁合金废屑采用堆垛方式存放，或与氧化物、过氧化物、酸、爆炸品、易燃物品等在同一场所存放。 | 【法律】《安全生产法》第三十八条 【参考文件】《省安委办关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘（废屑）处置安全工作的指导意见》（苏安办〔2020〕13号）四、（十一） | 现场检查： （1）高镁合金废屑是否采用堆垛方式存放； （2）高镁合金废屑是否与氧化物、过氧化物、酸、爆炸品、易燃物品等在同一场所存放。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |
| 4 | 高镁合金废屑超期超量存放。 | 【参考文件】《省安委办关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘（废屑）处置安全工作的指导意见》（苏安办〔2020〕13号）（十二） | 1.查阅资料： 废屑存放记录情况。 2.现场检查： 储存方式、储存的量是否符合以下要求： 高镁合金废屑日产量超过1吨，存放时间不应超过2天；机械压块后存放的，储存时间不超过7天；或高镁合金废屑的存放量和存放时间不超过原先设计量。 | 检查项 |
| 5 | 高镁合金废屑的收集、存放等环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施；高镁合金废屑产生及存放场所未配置合适的灭火设备。 | 【法律】《安全生产法》第三十八条 【参考文件】《省安委办关于进一步加强铝镁机加工企业涉爆粉尘（废屑）处置安全工作的指导意见》（苏安办〔2020〕13号）（十） | 1.查阅资料： 废屑安全管理、应急处置程序或规定。 2.现场检查： （1）废屑的收集、存放等环节防水防潮、通风、氢气监测等措施是否有效； （2）作业和存放场所是否未配置合适的灭火设备。 | 【法律】《安全生产法》第九十九条 |