附件1：  武进区2020年第二次建筑市场综合大检查综合表扬项目

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州西太湖揽月湾西侧地块四期7#楼及地下室 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 江苏佰拓建设有限公司 | 高兆国 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 仓基彬 |
| 2 | 武进区永安河东侧、滆湖东路南侧地块开发项目11#-21#楼 | 江苏华盛百丞置业有限公司 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 蒋波 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 杨泽敏 |
| 3 | 常州信息职业技术学院实训教学基地二期实训教学楼二（含地下室）、辅楼、报告厅工程（第二批） | 常州信息职业技术学院 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 乔太贵 | 常州建工项目管理有限公司 | 张铭刚 |
| 4 | 前黄镇运村安置区（二期） | 常州市武进区前黄镇人民政府 | 常州第一建筑集团有限公司 | 邹献忠 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 常光辉 |
| 5 | 东升物流中心 | 常州市武进区湖塘镇东升股份合作社 | 江苏天启建设有限公司 | 陆云鹏 | 江苏元博工程咨询有限公司 | 黄红强 |
| 6 | 常州石墨烯小镇国际合作区（中以创新村） | 常州烯望建设发展有限公司 | 南通华新建工集团有限公司 | 罗曙东 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 牟晔珩 |
| 7 | 常州市武进区高新区龚家幼儿园新建工程 | 武进国家高新技术产业开发区市政服务中心 | 江苏城东建设工程有限公司 | 刘安林 | 江苏三维项目管理有限公司 | 周加艳 |
| 8 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目二、三期 | 丹龙置业常州有限公司 | 常州二建建设有限公司 | 龚志强 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 蒋鹏 |
| 9 | 武进区延政中大道南侧、凤林北路西侧地块建设项目第二批 | 常州隽茂房地产开发有限公司 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 邵加平 | 江苏龙城建设项目管理有限公司 | 周李 |
| 10 | 武进区西湖路北侧、新平路西侧地块项目——1-8#楼、12-13#楼、1#配电房、门卫一以及部分地库 | 常州市美科房地产发展有限公司 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 李吉太 | 常州中房建设监理咨询有限公司 | 梅纲 |

附件2： 武进区2020年第二次建筑市场综合大检查单项表扬单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工单位 | 项目经理 |
| 1 | 武进区永安河东侧、滆湖东路南侧地块开发项目一期 | 江苏华盛建设工程有限公司 | 王小海 |
| 2 | 湟里镇经纬一路北侧、粮管所路西侧地块开发项目1#~14#、16#、17#及地下车库 | 常州第一建筑集团有限公司 | 王敏 |
| 3 | 自用工业厂房及配套设施项目2#停车楼 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 黄烨 |
| 4 | 常州市武进华瑞电子有限公司电动车智能变速系统机械零部件项目车间一 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 罗新宇 |
| 5 | 常州机电职业技术学院第二食堂及体育馆 | 常州二建建设有限公司 | 樊继涛 |
| 6 | 现代产业创新园（一期）标准厂房及配套设施 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 沈睿 |
| 7 | 武进区童子河南路南侧、东龙路西侧地块项目(1#楼-19#楼及地下车库） | 江苏环泰建设有限公司 | 王超 |
| 8 | 中以产业技术创新中心（一期） | 南通五建控股集团有限公司 | 丁彩龙 |
| 9 | 常州市武进区牛塘中心小学校舍改扩建工程 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 陈庆龙 |

附件3：  武进区2020年第二次建筑市场综合大检查综合批评项目

| 序号 | 工程名称 | 存在问题 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行优智能车间项目车间一 | 农民工投诉网络图未涵盖整个作业班组（违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3表第二条，第15款）；农民工实名制考勤系统录库和考勤管理不到位（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第七条）；农民工工资发放台账不规范（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十八条）；考勤表和工资发放表未公示（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十七条）； 部分工人未通过银行代发农民工工资（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十七条）；未编制钢结构专项施工方案（违反《建设工程安全生产管理条例》第六十五条）；未编制脚手架搭设施工方案（违反《建设工程安全生产管理条例》第六十五条）；现场登高砌筑施工，没有搭设脚手架，施工人员没有作业施工平台（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第4.2.1）；临时用电三级配电、两级保护设置不到位（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第8.1.1和第8.2.8）；企业和项目部未按规定定期开展检查（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；电工、司索工特种作业人员证书未见（违反《江苏省建筑施工特种作业人员管理暂行办法》第四条）；扭剪型高强螺栓复验未见，违反《钢结构工程施工质量验收标准》4.7.1条；高强螺栓初拧终拧施工记录不符要求，违反《钢结构工程施工质量验收标准》6.3.5条；围护墙体构造柱未按设计要求设置，违反《建设工程质量管理条例》第二十八条；高强螺栓未拧紧，违反《钢结构工程施工质量验收标准》6.3.3条；部分高强螺栓漏设，梁柱节点坡口焊未施工，违反《建设工程质量管理条例》第二十八条。 | 江苏行优智能科技有限公司 | 江苏前王建设有限公司 | 徐磊 |  |  |

附件4：武进区2020年第二次建筑市场综合大检查单项批评单位和个人名单

| 施工单位及项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工单位 | 项目经理 | 工程名称 | 存在问题 |
| 1 | 江苏华亚工程设计研究院有限公司 | 高雅 | 冷链智能装备研发生产项目车间一、车间二 | 部分农民工未办理实名制考勤（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第七条）； 未为农民工办理实名银行卡（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十五条）；施工现场高支模施工无专项施工方案、未对施工方案组织专家论证，高支模区域已浇筑完成（违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十条和第十二条、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》苏建质安〔2019〕378号第十三条和第十七条）；电梯井垂直防护设置不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1）；施工现场电线随意拖地，未架设或埋地设置（违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中第7.1和第7.2）；梯段未使用带“E”钢筋，违反GB50204-2015 5.2.3条；工序资料签字盖章不全，违反GB50600-2001 3.02条；焊缝探伤报告检测内容不全，违反GB50205-2020 5.2.4条；斜砖塞缝不密实，钢丝网铺贴不平整，违反GB50203-2011 9.3.2条。 |
| 2 | 江苏前王建设有限公司 | 马枥 | 减震器生产项目车间一 | 劳务员未在劳务管理资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十八条）； 农民工实名制考勤管理信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第七条）；（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十七条）；项目部周检查落实不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；项目经理带班记录（违反《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》建质〔2014〕123 号第二条）、安全员日记不规范；班组安全活动未落实（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）；无物料提升机停层平台搭设方案；无工具式脚手架方案（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；物料提升机停层平台搭设不符合规范(违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.16.3)；脚手架立杆搁置于雨棚未采取加固措施（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.5.3）；灭火器配置不足（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）；工序报验签字不齐全，项目经理签字存在代签现象，违反GB50300-2013 3.0.3条第二款规定；现浇板板底有模板垃圾未清除，违反GB50666-2011 8.3.1条规定；现浇板存在裂缝现象，应处理，违反GB50204-2015 8.2.2条规定；构造柱漏浆严重，砌体砂浆不饱满、局部透缝，违反GB50203-2011 5.1.12条规定。 |
| 3 | 江苏登盛建设工程有限公司 | 罗振华 | 年产3万套高精密零部件项目车间一、车间二 | 农民工投诉网络图不健全（违反《常州市建筑业企业信用考核实施细则》附件3表第二条，第15款）；劳务员未在有关劳务管理资料签字（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十八条）；农民工实名制考勤管理信息不全（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第七条）；考勤表及工资发放表未公示（违反《常州市建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》第十七条）；公司、项目部检查落实不到位（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；未编制门窗安装方案、卸料平台施工方案、钢结构施工方案审批不规范（无分包单位审批）（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；班组安全活动无记录（违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条）；钢结构施工三级教育未落实（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.1.3）；扬尘控制措施不到位；高支模验收不规范(违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.12.3)；卸料平台未验收即投入使用（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.6）；脚手架立杆悬空（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.3.1）；电梯井垂直防护设置不到位（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-201第4.2.1）；卸料平台未按方案搭设（违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第6.3.1）；脚手架连墙件数目偏少（违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.2）；灭火器配置不合理（违反《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.2.3）；报验单缺项漏填，违反GB50300-2013 3.0.3条第二款规定；钢结构资料未见，违反GB50300-2013 3.0.3条第二款规定。 |