附件2

江苏省医疗卫生机构消防安全标准化管理达标建设评定标准

自查（验收、抽查） 评定人： 评定时间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称  （单位自评时需加盖印章） |  | | | 医疗卫生机构等级 | □三级甲等 □三级乙等  □二级甲等 □二级乙等  □一级甲等 □一级乙等 | | 地址 |  | | | | | |
| 建筑基本情况 | 范例：1、位于xx大厦第x、x层，场所建筑面积x平方米；  2、使用x栋建筑，分别为x层、x层，场所总建筑面积x平方米。 | | | | | | | | 床位数 |  | | | |
| 法定代表人或主要负责人 |  | 联系  电话 |  | | | 消防安全管理人 | |  | 联系  电话 |  | | | |
| 类别 | 评定标准 | | | | | | | 检查方法 | 重要  等级 | 扣（加）分情况 | | 得分 | |
| 消防安全  责任落实  （11分） | 公立医疗机构未明确党政主要负责人为消防安全责任人，其他医疗机构未明确法定代表人、主要负责人或实际负责人为消防安全责任人，或消防安全责任人未由党政主要负责人、法定代表人（主要负责人或实际负责人）担任的，扣2分。 | | | | | | | 查看单位相关发文或消防安全管理组织架构图，抽查询问相关人员 | A |  | |  | |
| 属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未明确承担消防安全管理工作的部门的，扣2分；未确定消防安全管理人的，扣2分。其他机构未配备专（兼）职消防安全管理人的，扣2分。 | | | | | | | A |  | |  | |
| 领导班子未每年至少专题研究一次消防安全工作，或领导班子成员每人每年带队至少开展一次消防安全检查的，扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 聘用注册消防工程师担任消防安全管理人的，加1分。▲ | | | | | | | - |  | |  | |
| 未确定各部门（科室）消防安全责任人、消防安全员，相关人员不熟悉自身消防安全职责[1]的，每有一例扣0.2分，最多扣2分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 实行租赁或委托管理时，未在订立的合同中依照有关规定明确各方消防安全责任的，扣1分。 | | | | | | | 查阅租赁或  委托管理合同 | B |  | |  | |
| 所属建筑有两个以上使用单位的，未书面明确各方的消防安全责任，扣0.5分；未确定统一管理单位对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理的，扣0.5分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 未制定消防安全制度和操作规程[2]的，每一项扣0.2分；制度、规程不符合医疗卫生机构实际的，每一项扣0.1分。最多扣2分。 | | | | | | | 查阅消防安全  管理资料 | B |  | |  | |
| 未保障防火检查巡查、消防设施器材维护保养检测、火灾隐患整改、微型消防站建设等所需资金的，扣1分。 | | | | | | | 查阅经费安排资料 | B |  | |  | |
| 投保火灾公众责任保险或类似保险的，加1分。▲ | | | | | | | 查阅相关资料 | - |  | |  | |
| 建筑消防  设施管理  （12分） | 未按照国家规定配置消防设施、器材[3]的，扣3分。 | | | | | | | 现场检查 | A |  | |  | |
| 未定期对消防设施、器材、标识进行维护、保养的，或自身不具备维护保养能力的单位，未委托具备从业条件的消防技术服务机构进行维护保养的，扣2分。 | | | | | | | 查阅维保合同及  其他消防安全管理资料 | B |  | |  | |
| 未每月对消防设施开展一次维护保养的，每有一例扣0.2分；未每年进行一次全面检查测试的，扣1分；存在故障、缺损未立即维修、更换的，每有一例扣0.2分，最多扣2分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 擅自停用、拆除消防设施或消防设施瘫痪的，扣2分。 | | | | | | | 现场检查 | A |  | |  | |
| 消防设施的电源开关、管道控制阀门未处于正常运行位置，或需要保持常开或者常闭状态的阀门，未采取铅封、锁具固定等限位措施的，每一项扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 消防设施未设置名称、使用方法和应当保持的工作状态，以及禁止占用、圈占的标识[4]的，每有一例扣0.1分，最多扣1分。 | | | | | | | C |  | |  | |
| 灭火器被挪用，室内消火栓箱内器材不全或被圈占、遮挡、堆放杂物，防火门、防火卷帘下方及两侧堆放物品影响使用，排烟窗、排烟口或正压送风口被遮挡或封闭的，每一项扣0.1分，最多扣1分。 | | | | | | | C |  | |  | |
| 安全疏散  管理  （12分） | 疏散门开启方向错误，或使用卷帘门、转门、吊门、侧拉门作为疏散门的，每有一例扣0.5分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  | |  | |
| 未在安全出口、疏散通道、疏散门设置禁止锁闭、堵塞、占用等标识[4]的，每有一例扣0.1分，最多扣1分。 | | | | | | | C |  | |  | |
| 疏散通道、安全出口、楼梯间被占用、堵塞的，每一项扣0.5分；存在严重堵塞或封闭情形，无法供人员有效疏散的，扣3分。 | | | | | | | A |  | |  | |
| 疏散通道和楼梯间等用于人员疏散的设施内，设置病床、放置杂物的，每一项扣0.5分。 | | | | | | |  |  | |  | |
| 常闭式防火门未保持常闭，闭门器、顺序器未保持完好有效，经常有人员通行的通道出入口未采用常开式防火门或常开式防火门在火灾时无法自行关闭、信号无法反馈至消防控制室的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 应急照明灯、疏散指示标志、应急广播未保持完好有效或被遮挡，或采用蓄光型疏散指示标志的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 未在各楼层明显位置设置安全疏散指示图，标明疏散路线、安全出口和疏散门、人员所在位置和必要的文字说明的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | C |  | |  | |
| 在外墙窗口、阳台等部位设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物（确需设置的，应能从内部易于开启），每有一例扣0.5分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 未配备必要的轮椅、担架等疏散工具，或层数大于2层的医疗卫生机构未按核定使用人数配备自救呼吸器的，每一项扣0.5分。按核定使用人数配备化学氧过滤呼吸器的，加1分。▲ | | | | | | | B |  | |  | |
| 设置门禁系统的疏散门，无法保证火灾时能从内部易于打开，或未在显著位置设置醒目提示和使用标识的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查，模拟测试 | B |  | |  | |
| 医护人员、保安等不熟悉负责区域建筑布局、人员分布、疏散通道和安全出口等情况，不熟练掌握组织引导人员疏散技能的，每有一人扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 随机抽查询问工作人员 | B |  | |  | |
| 高层病房楼未在二层病房楼以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间的，扣2分。避难间被占用且减少可供避难的净面积的，扣1分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  | |  | |
| 灭火、应急  救援设施  管理  （5分） | 消防车道净宽度和净空高度小于4米的，扣1分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  | |  | |
| 消防车通道、消防车登高操作场地未施划标识、标线的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | C |  | |  | |
| 消防车通道、消防车登高作业场地、防火间距等设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物的，消防车通道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物等障碍物的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 建筑外墙上的灭火救援窗被遮挡或室内外相应位置未设置明显标识的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | C |  | |  | |
| 室外消火栓、消防水泵接合器被埋压、圈占、遮挡的，每一处扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 消防安全  重点部位  管理  （4分） | 未按要求确定消防安全重点部位[5]，或消防安全重点部位未设置明显标识[4]、落实特殊防范措施的，每一处扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查，查阅消防安全管理资料 | B |  | |  | |
| 药品库房、供（用）氧房等存放易燃易爆危险物品的场所，未划定禁火区域、设置醒目安全警示标识，或未按贮存性质分类存放的，每有一例扣0.5分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  | |  | |
| 违规储存、使用汽油、烟花爆竹等易燃易爆危险品的，扣1分。 | | | | | | | A |  | |  | |
| 设有中心供氧系统的医疗卫生机构，氧气干管上未设置手动紧急切断气源装置，或高压氧舱的排氧口未远离明火或火花散发地点的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等未与其他场所或部位分隔，或既有防火分隔设施被破坏的，扣1分。 | | | | | | |  |  | |  | |
| 用火用电用气安全管理  （12.5分） | 医疗卫生机构未配备专（兼）职电工，或未持有电工证的，扣1分；电工不能正确区分消防配电和其他民用配电线路，熟练掌握消防电源正常工作的操作和切断非消防电源的技能，扣0.2分。 | | | | | | | 随机抽查询问工作人员，查阅消防安全管理资料 | B |  | |  | |
| 进行电、气焊等明火作业未按规定办理动火审批手续、落实现场监护人、清除动火区域的易燃可燃物、配置消防器材的，扣0.5分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 使用明火照明、取暖的，扣0.5分；在住院区、门急诊等重点禁烟区域吸烟的，每有一例扣0.2分；艾灸、拔罐等中医疗法确需使用明火，未明确专人看护的，每有一例扣0.2分。最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查，随机抽查询问人员 | B |  | |  | |
| 安装电气火灾监控设备强化电气火灾防控的，加1分。▲ | | | | | | | 现场检查 | - |  | |  | |
| 存在私拉乱接电气线路、擅自增加用电设备、超负荷用电的，每一项扣0.2分。 | | | | | | | B |  | |  | |
| 电气线路未穿管保护，在有可燃物的闷顶、封闭吊顶内明敷的配电线路未采取穿金属导管或封闭式金属槽盒保护，电源插座、照明开关直接安装在可燃材料上的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  | |  | |
| 电热器具（设备）及大功率电器未与可燃物保持安全距离或被可燃物覆盖的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  | |  | |
|  | 违规使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器的，每一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  |  | |
| 供氧站、氧气瓶间未使用防爆电气设备的，扣0.5分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 电动自行车、电动轮椅及其蓄电池在室内、安全出口、疏散通道、楼梯间停放、充电的，私拉电线进行充电的，每一处扣0.5分，最多扣1.5分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 设在地下室、半地下室和高层建筑内的厨房，违规使用瓶装液化石油气的，扣2分；在病房楼等人员密集场所使用液化石油气和天然气的，扣2分；其他场所使用液化石油气的，充装量大于50KG的钢瓶未设置在服务建筑外单层民用房间内的，扣0.5分。 | | | | | | | A |  |  | |
| 厨房未与其他部位进行防火分隔的，扣0.5分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 安装厨房自动灭火装置的，加0.5分。▲ | | | | | | | - |  |  | |
| 使用燃气的厨房，未设置可燃气体探测报警、自动切断装置以及未更换金属包覆管、未使用带熄火装置的燃气灶的，扣1分。 | | | | | | | 现场检查，查阅消防安全管理资料 | B |  |  | |
| 未对厨房灶具、油烟罩、油烟管道等至少每季度清洗一次的，扣0.5分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 值班管理  （3.5分） | 未落实24小时值班制度的，扣1分。医院保卫处或安全保卫牵头处室（部门）未明确夜间执勤值守人员，或住院楼、病房楼未逐层明确夜间消防安全员的，分别扣0.5分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料 | B |  |  | |
| 设有消防控制室的医疗卫生机构，消防控制室值班人员未持证上岗或未实行24小时双人值班的，每有一项扣0.5分，最多扣1分。 | | | | | | | 抽查提问值班人员，查阅消防控制室值班记录 | B |  |  | |
| 值班人员不掌握建筑及消防设施设置情况，消防控制室设施设备操作规程，火警、故障应急处置程序和要求，或未做好火警、故障信息处理情况和值班记录的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 对消防控制室报警控制设备的喇叭、蜂鸣器等声光报警器件进行遮蔽、堵塞、断线、旁路等操作的，每有一例扣0.1分，最多扣0.5分。 | | | | | | | 现场检查 | B |  |  | |
| 装修施工  管理  （6分） | 内部装修、施工擅自改变防火分区、平面布局、消防设施的，扣1分。 | | | | | | | 现场检查，查阅消防安全管理资料 | B |  |  | |
| 违规使用易燃可燃材料装修，或使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等燃烧性能低于A级的材料设置外墙、隔墙、吊顶、屋面或在屋面、室内等区域搭建临时用房的，扣2分。 | | | | | | | A |  |  | |
| 防火墙、防火隔墙、防火窗、防火门、防火卷帘、防火阀、挡烟垂壁等防火、防烟分隔设施被破坏的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 穿越墙体处的孔洞、缝隙，以及电缆井、管道井等竖向管井未进行防火封堵，或电缆井、管道井内堆放杂物的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 施工现场未明确现场消防安全责任人，并落实相关人员消防安全责任的，扣0.5分；施工人员未接受岗前消防安全培训的，每有一例扣0.2分；未制定灭火和应急疏散演练预案并开展演练的，扣0.5分；施工现场重点防火部位或区域未设置消防安全标志，配备消防器材并保持完好有效的，每有一例扣0.2分；施工部位与其他部位之间未采取防火分隔措施的，扣0.5分。最多扣1.5分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 防火巡查  检查、火灾  隐患整改  （5分） | 未确定防火巡查检查人员和重点巡查部位的，扣0.5分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料，询问防火巡查检查人员 | B |  |  | |
| 未每日开展防火巡查，住院区及门诊区白天巡查少于2次，住院区及急诊区夜间防火巡查未至少每2小时开展1次，其他场所未每日巡查1次的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 各部门（科室）消防安全员未每日开展巡查，每有一例扣0.2分，最多扣1分；两人以上的工作场所，无值班的部门（科室），最后离开的人员未对本部门（科室）的消防安全进行检查并签字确认的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | |  |  |  | |
| 未每月至少进行一次防火检查，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 未建立防火巡查、检查记录的，扣1分；巡查检查内容[6]不全面的，扣0.5分；巡查、检查人员、消防安全管理人未签名的，每有一例扣0.1分；巡查检查记录弄虚作假的，扣1分。最多扣2分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 对发现的火灾隐患，未落实建立隐患目录、报告消防安全管理人、落实防范措施、整改后及时确认等措施的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 消防宣传  教育培训  （5分） | 未对入住病人宣传消防安全常识的，扣1分。 | | | | | | | 随机抽查询问入住人员 | B |  |  | |
| 未对全体员工（在编人员、学生、实习生、进修生、规培生、合同制人员、工勤人员等）每半年至少进行一次消防安全培训，新入职或转岗员工以及第三方服务公司（劳务派遣、外包单位、协作单位、临时务工）人员未进行岗前消防安全培训，每有一例扣0.2分，最多扣2分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料，询问相关人员 | B |  |  | |
| 医护人员不能熟练掌握“四会一掌握”（会查找火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散、会开展消防安全宣传教育，掌握消防设施器材使用方法和逃生自救技能）的，每有一例扣0.2分，最多扣2分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 灭火和应急疏散预案  编制和演练  （8分） | 未结合老、弱、病、残、孕、幼的认知和行动特点，区分白天、夜间以及住院病区（楼层）、科室等分类制定针对性的灭火和应急疏散预案，扣2分。对失能病患，未明确专门的疏散和安置措施，或未逐一明确负责疏散工作人员的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料，询问相关人员 | B |  |  | |
| 预案存在组织机构不健全、员工职责不明确、内容不完整、处置程序不合理、处置要求不明确等情况的，每有一项扣0.2分。 | | | | | | | 查阅灭火和应急疏散预案 | B |  |  | |
| 未定期组织承担相应任务的工作人员培训，或员工不熟悉自身职责或处置程序的，扣0.5分/人，最多扣2分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料，询问相关人员 | B |  |  | |
| 未按照灭火和应急疏散预案，每半年至少组织一次包括服务对象在内的消防演练的，扣2分。 | | | | | | | A |  |  | |
| 灭火力量  建设运行  （10分） | 属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未按照标准建设微型消防站[7]的，扣3分。 | | | | | | | 现场检查 | A |  |  | |
| 其他医疗卫生机构未建立志愿消防队的，扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 微型消防站或志愿消防队未根据本单位火灾危险性，配备灭火、通信、个人防护等消防器材装备的，扣0.5分/类，最多扣2分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 微型消防站未按规定配齐队员的，扣1分。未结合实际分班编组值守，落实24小时执勤制度的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场检查，查阅消防安全管理资料，随机抽查询问微型消防站队员 | B |  |  | |
| 微型消防站队员未定期参加业务培训、技能训练，队员不能掌握常见火灾及其他灾害事故特点、处置流程、防护措施的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 现场模拟火情，附近员工不能按照“1分钟”现场处置、微型消防站或志愿消防队队员不能按照“3分钟”到场处置要求的，每有一例扣0.2分，最多扣1分。 | | | | | | | 现场拉动测试 | B |  |  | |
| 与当地国家综合性消防救援队伍或政府专职消防队开展联合演练的，加1分。▲ | | | | | | | 查阅消防安全管理资料 | - |  |  | |
| 信息系统  应用  （3分） | 设有消防控制室的医疗卫生机构，未接入消防设施联网监测系统监测中心的，扣1分。 | | | | | | | 现场检查，网上核查 | - |  |  | |
| 属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未应用单位消防安全管理系统的，扣2分。未依托系统录入基础信息、日常消防安全管理工作开展情况的，每有一例扣0.1分，最多扣1分。 | | | | | | | B |  |  | |
| 医疗卫生机构运用物联网、大数据、移动互联、视频识别等信息技术，对消防设施设备、电气线路、燃气管线、消防车通道、安全疏散等进行监测、预警的，加1分。▲ | | | | | | |  |  |  | |
| 消防档案  管理  （2分） | 属于消防安全重点单位的医疗卫生机构，未建立消防档案（运用单位消防安全管理系统等建立电子档案并实时录入、更新且保证数据长期保存的，可不建立纸质消防档案）的，扣1分。档案种类或内容不全[8]的，每有一例扣0.1分，最多扣1分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料 | B |  |  | |
| 工作奖惩  （1分） | 对成绩突出的部门和个人未进行表扬和奖励的，扣0.5分。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料 | C |  |  | |
| 对依法履行职责或违反单位消防安全制度并造成损失的责任人员和部门，未进行约谈或采取其他处理措施的，扣0.5分。 | | | | | | | C |  |  | |
| 其他消防安全要求 | 1、未依法通过消防验收（备案）的；  2、医疗卫生机构的住院部分设置在地下或半地下；  3、存在重大火灾隐患尚未整改销案，或对负有消防监督管理职责的部门、卫生健康部门检查发现的火灾隐患拒不整改的；  4、年内发生亡人或有影响火灾事故的。 | | | | | | | 查阅消防安全管理资料，现场检查 | A |  |  | |
| 备注：1、各项目扣分总值不超过本项分值；  2、消防安全标准化管理达标建设结果分为达标、不达标两个等级；评定要素分为A（严重缺陷）、B（重缺陷）、C（轻缺陷）三类，有1个A类项目的即为不达标；综合评定  得分在90分以上，B类缺陷不超过5个的为达标。 | | | | | | | | | | | | |