附件1

2014年第一批环境整治提升企业名单

| 序号 | 企业名称 | 乡镇 | 存在问题 | 整治要求 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市金雅化工有限公司 | 牛塘镇 | 不饱和聚酯树脂项目工艺废气收集处理不到位 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 2 | 常州市南方合成材料有限公司 | 牛塘镇 | 不饱和聚酯树脂项目工艺废气收集处理不到位 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 3 | 常州市新瑞重工科技有限公司 | 高新区 | 厂区雨污分流不到位、危险废物管理不规范 | 厂区雨污分流改造，规范危险废物管理 | 10月31日 |
| 4 | 常州市民力轴承有限公司 | 高新区 | 厂区雨污分流不到位、危险废物管理不规范 | 厂区雨污分流改造，规范危险废物管理 | 10月31日 |
| 5 | 冈热机械（常州）有限公司 | 高新区 | 厂区雨污分流不到位、危险废物管理不规范 | 厂区雨污分流改造，规范危险废物管理 | 10月31日 |
| 6 | 常州市彩虹纺织染整有限公司 | 高新区 | 污水预处理设施、浆染车间废气无组织排放 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 7 | 江苏南方轴承股份有限公司 | 高新区 | 厂区雨污分流不到位、废水处理不到位 | 厂区雨污分流改造，新建污水处理设施 | 10月31日 |
| 8 | 常州市恒立机械有限公司 | 经发区 | 厂区雨污分流不到位、危险废物管理不规范 | 厂区雨污分流改造，规范危险废物管理 | 10月31日 |
| 9 | 常州市科利恩化工有限公司 | 经发区 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 10 | 常州市众恒染整有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施无组织排放恶臭气体 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 11 | 常州市红昇纺织染整有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施无组织排放恶臭气体 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 12 | 常州市东勤纺织染整有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施无组织排放恶臭气体 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 13 | 常州市新益来纺织有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施无组织排放恶臭气体 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 14 | 常州市洋泽纺织染整有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施无组织排放恶臭气体 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 15 | 常州市华荣友佳纺织有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施无组织排放恶臭气体 | 完善废气收集处理 | 6月30日 |
| 16 | 常州市运达纺织有限公司 | 湖塘镇 | 污水预处理设施运行不到位 | 污水预处理设施改造，废水达标接管 | 6月30日 |
| 17 | 常州常通汽车销售服务有限公司 | 湖塘镇 | 危险废物管理不规范 | 规范危险废物管理 | 6月30日 |
| 18 | 常州天宁丰田汽车销售服务有限公司 | 湖塘镇 | 危险废物管理不规范 | 规范危险废物管理 | 6月30日 |
| 19 | 常州市八方墙材有限公司 | 横山桥 | 粉尘无组织排放、雨污分流不清 | 厂内粉尘产生区域进行遮盖，进行彻底雨污分流。 | 10月31日 |
| 20 | 常州市亿万家装饰材料有限公司 | 横山桥 | 雨污分流不清、危废储存处置不规范 | 进行彻底雨污分流，危废处置需规范 | 10月31日 |
| 21 | 常州市英泰纺织有限公司 | 横山桥 | 废水处理设施老化 | 废水设施进行彻底改造，安装溢流井 | 10月31日 |
| 22 | 南京化工学院常州市水质稳定剂厂有限公司 | 横山桥 | 废水处理设施老化 | 废水设施进行彻底改造，安装溢流井 | 10月31日 |
| 23 | 常州市恒邦化工有限公司 | 横山桥 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 24 | 常州市振邦化工有限公司 | 横山桥 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 25 | 常州市天河化工有限公司 | 横山桥 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 26 | 常州市豪门电子有限公司 | 郑陆 | 废水处理设施老化 | 废水设施进行彻底改造，安装溢流井 | 10月31日 |
| 27 | 常州市东南鹏程化工有限公司 | 郑陆 | 废气、噪声污染 | 关闭硫酰氯项目，调整三氯化铝作业时间进行治理 | 6月30日 |
| 28 | 常州市江海化工有限公司 | 郑陆 | 废气、废水收集处置不规范 | 废水、废气设施进行彻底改造，提升污水处理能力 | 6月30日 |
| 29 | 常州市精炼石化有限公司 | 郑陆 | 危废储存处置不规范，雨污分流不彻底 | 危废处置需规范，雨污分流改造 | 6月30日 |
| 30 | 常州市远东昶清化工有限公司 | 郑陆 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 31 | 常州市江湖化工有限公司 | 郑陆 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 32 | 常州市新杰化工有限公司 | 郑陆 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 33 | 常州市溢尔达化工有限公司 | 郑陆 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 34 | 常州市益民化工有限公司 | 郑陆 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 35 | 常州市众英化工有限公司 | 郑陆 | 厂区雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 36 | 江苏新康华机械有限公司 | 前黄 | 雨污分流不到位 | 雨污分流 | 10月31日 |
| 37 | 常州市成飞水泥制品有限公司 | 前黄 | 噪声扰民 | 噪声达标排放 | 6月30日 |
| 38 | 常州市振东新型节能建筑材料厂 | 前黄 | 废气扰民 | 废气收集处置到位 | 6月30日 |
| 39 | 常州亚重机械有限公司 | 雪堰 | 噪声扰民 | 噪声达标排放 | 6月30日 |
| 40 | 常州市顺耐东谊工业皮带有限公司 | 雪堰 | 废气扰民 | 废气收集处置到位 | 6月30日 |
| 41 | 常州市武进日升钢球有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 42 | 常州市华日钢球有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 43 | 常州市飞跃钢珠有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 44 | 常州市武进宏远精密钢球有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 45 | 常州市苏南伟杰钢球有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 46 | 常州市飞鸽钢球有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 47 | 常州市武进明星钢球有限公司 | 雪堰 | 铁泥处置不规范 | 铁泥规范处置 | 6月30日 |
| 48 | 常州武进翰兴机械厂 | 礼嘉 | 雨污分流不到位 | 雨污分流 | 10月31日 |
| 49 | 常州农业装备有限公司 | 礼嘉 | 废气扰民 | 粉尘收集处置到位 | 6月30日 |
| 50 | 武进区横林蓉丰喷塑厂 | 横林 | 污染防治设施不到位 | 完善污染防治措施 | 10月31日 |
| 51 | 常州市横林印铁制罐有限公司 | 横林 | 废气问题 | 废气收集处置到位 | 6月30日 |
| 52 | 常州市鹏杨管业有限公司 | 横林 | 废酸处置及污染防治工作不到位 | 规范危废处置及污染防治 | 6月30日 |
| 53 | 常州市东岳无缝钢管有限公司 | 遥观 | 废酸处置及污染防治工作不到位 | 规范危废处置及污染防治 | 6月30日 |
| 54 | 常州市永刚精密钢管有限公司 | 遥观 | 废酸处置及污染防治工作不到位 | 规范危废处置及污染防治 | 6月30日 |
| 55 | 常州市杰峰制管有限公司 | 遥观 | 废酸处置及污染防治工作不到位 | 规范危废处置及污染防治 | 6月30日 |
| 56 | 常州市诚信精密钢管有限公司 | 遥观 | 废酸处置及污染防治工作不到位 | 规范危废处置及污染防治 | 6月30日 |
| 57 | 常州市劲帆钢管厂 | 遥观 | 废酸处置及污染防治工作不到位 | 规范危废处置及污染防治 | 6月30日 |
| 58 | 常州市科泰机械有限公司 | 邹区 | 废水、废气收集不到位 | 废水、废气收集处置到位 | 6月30日 |
| 59 | 常州盛德无缝钢管有限公司 | 邹区 | 雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 60 | 常州市润星化工有限公司 | 奔牛 | 雨污分流不到位 | 厂区雨污分流改造 | 10月31日 |
| 61 | 常州市永美铝电化厂 | 奔牛 | 废气收集处理不到位 | 废气收集处置到位 | 6月30日 |
| 62 | 江苏赛鑫树脂有限公司 | 嘉泽 | 废气收集处理不到位 | 废气收集处置到位 | 6月30日 |

附件2

武进区工业企业环境整治提升管理标准

一、认真履行《建设项目环境管理条例》的有关规定

生产经营项目的环评审批手续齐全。生产工艺、规模发生重大变化的必须依法重新向环保部门申报环评文件，未经审批同意的项目（工段）应停止生产。国家明令禁止的生产工艺必须淘汰，并拆除生产设备。

二、污水收集处理到位

1、生产场所建设“三防”设施。生产场地实施硬化，金属表面处理及化工生产车间铺设防渗、防漏、防腐蚀材料地面，车间四周铺设高1米以上的防腐蚀墙面，生产车间四周建设防渗、防漏、防腐蚀的污水收集明渠。化学品储存场所四周应设置围堰。

2、雨污分流到位。企业内部实施雨污分流改造，污水管网和雨水管网须各自独立铺设，雨污水走向分明，污水采用防渗、防腐蚀管道，并通过闭水试验。

3、污水处理到位。车间废水、废气吸收液、化验室污水等工业污水与生活污水分类收集处理。污水经由防渗管道明管架空送至污水处理设施处理，污水处理能力应与实际处理量相匹配，具备接管条件的尾水及生活污水必须接管，不具备接管条件的，污水委托有资质单位处理。酸洗、铝氧化废水循环回用率达到70%以上，线路板废水循环回用率达到50%以上，环评审批同意设置排污口的尾水排放必须达到国家和地方标准（总Fe排放浓度控制在3.0mg/L以下），环评审批不设置排污口的尾水委托有资质单位处置，并建立委托处置台帐。

4、排污口规范到位。各企业原则上只允许设置一个雨水排放口，并设置采样监控井和标志牌，机械企业在出口前建设三格式隔油装置，化工企业雨水排放口要建设初期雨水收集池，下雨15分钟内的初期雨水全部泵入污水处理设施，初期雨水提升泵设置自动液位控制系统。在晴天雨水口做到无水外排。污水排放口按环评审批要求设置，污水排放口应在厂界内和厂外分别设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量要求等内容的标志牌；排入城镇污水集中处理设施的，应当在厂界接管处设置采样口；以间隙性排放方式排放水污染物的，应当设置水污染物暂存设施，排放时间应当向区环保部门申报核准，并按照核准时间排放。符合《江苏省工业污染源自动监控系统监督管理暂行办法》第四条规定要求的单位，应按要求安装COD、NH3—N、TP自动监控设备，电镀企业须安装总铬、总铜、总镍、PH自动监控设备，并于环保部门的监控中心联网。

三、废气收集处理到位

1、集中收集处理。产生盐酸雾、硫酸雾、硝酸雾、烟尘、粉尘等大气污染物的生产工艺必须配套建设匹配的废气吸收处理装置，废气经处理后高空达标排放。

2、改造使用清洁能源。对具备集中供热或使用天然气条件的改用清洁能源，对暂不具备条件的，燃煤设施安装高效水膜除尘脱硫装置，除尘水循环回用或收集处理。

3、排气筒高度符合要求。排气筒高度一般不低于15米，排放含硝酸气体的排气筒高度不低于20米，排气筒高度应高出周围200米半径范围的建筑5米以上。

4、排放口整治到位。废气排气筒按规定设置采样平台、采样孔并设立标志牌。

四、噪声控制到位

对生产过程中的噪声采取吸音、隔音等降噪措施，严格控制噪声污染，确保厂界噪声达标。

五、固废收集处置到位

1、贮存场所符合要求。危险废液及废物应分类建设防渗漏、防腐蚀、防雨淋的收集池，单独收集贮存。一般固废建设防扬散、防渗漏、防雨淋的环保要求。污泥的贮存场所必须符合防渗、防漏、防雨淋的环保要求，并设渗漏液收集装置。其他有毒有害化学品的包装容器（袋）应分类收集贮存，各类危险废物应设立警示标志。市级以上重点危废源必须全部建设自动监控设施。

2、转移处置规范。危废必须委托有资质单位处置或综合利用，危险废物转移要办理审批手续，严格执行转移联单制度，一般固废综合利用或填埋处置，并建立管理台帐。

六、环境管理措施到位

1、加强生产现场管理。各类原辅材料及包装容器不得露天堆放，必须设置专门的堆放库房，符合防渗、防漏、防雨淋等环保要求，库房设置废水收集围堰，收集地面滴漏的物料及冲地废水。制订车间生产操作规范，建立操作考核制度，禁止野蛮操作，从源头控制能源消耗和水资源浪费。车间周围设置废水收集围堰，收集地面滴漏的废水及车间冲地废水。物料在各车间之间转运时要有专门的转运通道，转运通道周边设置废水收集围堰，收集物料转运过程中滴漏的废水。厂区内所有废水收集围堰必须与废水收集池连通，不得接入清水、雨水管网。为切实加强污染防治设施的运行，提高设施运行效率及管理水平，充分发挥污染防治设施的减排效益，凡建有污染防治设施的工业企业及污水处理厂，应按照《关于转发市环保局<关于开展治理设施全流程标识化管理工作的通知>的通知》（武环发〔2013〕65号）文件的标准要求，开展治理设施全流程标识化工作。

2、严格执行环境管理制度。建立健全环保管理制度和环保档案，落实专人负责环保工作。污染防治设施操作员工做到持证上岗，运行管理台帐记录齐全。配备必要的监测、监控设备，不具备自我监控的应委托有资质单位进行定期监测。

3、严格执行突发性事故应急管理要求。建立和完善安全生产、环境突发性事件的应急救援预案，建立应急救援组织，配备必要的应急救援物资，建设应急防控设施，对企业可能发生的安全生产和环境突发性事件进行预测和预防，落实事故防范措施，一旦发生事故立即启动应急救援预案，防止灾情扩大，降低事故损失和危害。

4、严格执行报告制度。污水处理设施出现异常、事故，必须立即向环保部门报告，环保局值班电话0519-88912369、86310717，设施停运检修时，必须事先书面报告环保局核准同意。

附件3

各镇（开发区、街道）企业整治提升汇总表

| 序号 | 企业名称 | 乡镇 | 存在问题 | 整治要求 | 完成期限 | 进展情况 |  | 备注 （未开始整治、整治中、已完成整治） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是否有方案 | 实施情况（整治工程具体进展） |  |