## 首页
WXJC-JL-BG-01
共 6 页第 1 页
国 家 城 市 供 水 水 质 监 测 网
无 锡 监 测 站
检 测 报 告
| 报告编号： | 2018-03-100
| 样品名称： | 二次供水水样
| 受检单位： | /
| 委托单位： | 武进排水管理处
地址: 无锡市滨湖区金水路108号 邮编:214072
电话(传真):(0510)85121999 Email:wxjcz@sina.cn

## 第一页
报告编号：2018-03-100
2010002478F
2010002478F | 160013062478
国家城市供水水质监测网无锡监测站
检 测 报 告
| 样 品 名 称： | 二次供水水样 | 样 品 编 号： | TW1803-208~211
| 样 品 类 别： | 管网水 | 样 品 性 状： | 液体 透明
| 检 测 单 位： | 国家城市供水水质监测网 无锡监测站 | 检 测 性 质： | 委托检测
| 委 托 单 位： | 武进排水管理处 | 采 样 单 位： | 国家城市供水水质监测网 无锡监测站
| 采 样 地 点： | 见内页 | 采 样 日 期： | 2018.3.14
| 检 测 日 期： | 2018.3.14 | 报 告 日 期： | 2018.3.16
| 评价依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
| 结论 | 样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006要求。
| 备注 | /
共 6 页 第 3 页

## 第二页
报告编号：2018-03-100
160013062478
检 测 报 告
样品编号：TW1803-208 采样地点：常州市武进区中奥珑郡一区丙单元地下泵房进水口
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
1 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法
2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1 铂、钴标准比色法
3 | 浑浊度 | NTU | 0.44 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1 散射法 — 福尔马肼标准
4 | 臭和味 | 级 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法
5 | 耗氧量 | mg/L | 1.13 | 3 | GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法
6 | pH | —— | 7.3 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 5.2 标准缓冲溶液比色法
7 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法
8 | 游离氯 | mg/L | 0.70 | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 1.1 DPD分光光度法
样品编号：TW1803-209 采样地点：常州市武进区中奥珑郡一区丙单元地下泵房出水口
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
1 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法
2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1 铂、钴标准比色法
3 | 浑浊度 | NTU | 0.31 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1 散射法 — 福尔马肼标准
4 | 臭和味 | 级 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法
5 | 耗氧量 | mg/L | 1.21 | 3 | GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法
6 | pH | —— | 7.3 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 5.2 标准缓冲溶液比色法
7 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法
8 | 游离氯 | mg/L | 0.32 | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 1.1 DPD分光光度法
共 6 页 第 4 页

## 第二页 (3)
报告编号：2018-03-100
160013062478
检 测 报 告
样品编号：TW1803-210 采样地点：常州市武进区延政中大道18-1号水务大厦地下泵房进水口
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
1 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法
2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1 铂、钴标准比色法
3 | 浑浊度 | NTU | 0.21 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1 散射法 — 福尔马肼标准
4 | 臭和味 | 级 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法
5 | 耗氧量 | mg/L | 1.13 | 3 | GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法
6 | pH | —— | 7.3 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 5.2 标准缓冲溶液比色法
7 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法
8 | 游离氯 | mg/L | 0.72 | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 1.1 DPD分光光度法
样品编号：TW1803-211 采样地点：常州市武进区延政中大道18-1号水务大厦地下泵房出水口
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
1 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | GB/T5750.4-2006 4.1 直接观察法
2 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1 铂、钴标准比色法
3 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1 散射法 — 福尔马肼标准
4 | 臭和味 | 级 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法
5 | 耗氧量 | mg/L | 1.13 | 3 | GB/T5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法
6 | pH | —— | 7.5 | 6.5～8.5 | GB/T5750.4-2006 5.2 标准缓冲溶液比色法
7 | 氨氮（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法
8 | 游离氯 | mg/L | 0.70 | ≥0.05 | GB/T5750.11-2006 1.1 DPD分光光度法
***以下空白***
检验检测专用章
共 6 页 第 5 页

## 第三页
报告编号：2018-03-100
160013062478
检测用主要仪器
编号 | 设备名称 | 型号 | 本次检测使用仪器
Ja-3 | 气相色谱仪 | CP--3800
Ja-4 | 气相-质谱仪 | CP-3800 Saturn2200
Ja-14 | 紫外分光光度计 | Cary-50
Ja-66 | 四路α,β测量仪 | BH1227
Ja-69 | 双道原子荧光光度计 | AFS-930
Ja-72 | 可见光分光光度计 | 7230G
Ja-78 | TOC测定仪 | 5310C
Ja-79 | 浊度仪 | 2100AN | √
Ja-80 | 离子色谱仪 | ICS-90
Ja-81 | 流动注射仪 | AutoAnalyzer3
Ja-82 | 等离子质谱仪 | 810-MS
Ja-83 | 气相色谱仪 | 450-GC
Ja-84 | 气相-质谱仪 | 450-GC 300MS
Ja-87 | 紫外可见分光光度计 | TU-1900
Ja-88 | 液相－质谱仪 | 30A API4000+
Ja-96 | 液相色谱仪 | 2695
Ja-97 | 可见光分光光度计 | DR2800
Ja-99 | 水中油份浓度分析仪 | ET1200
Ja-100 | 原子吸收仪 | AA240FS
Ja-101 | 原子吸收仪 | AA240Z
Ja-119 | 气相色谱仪 | Clarus 680
Ja-120 | 离子色谱仪 | ICS-1100
Ja-121 | 数字式酸度计 | PHSJ-4A
Ja-125 | 溶氧仪 | Pro1020
Ja-131 | 电感耦合-等离子体发射光谱仪 | ICP-OES 710
Ja-132 | 气相色谱-质谱仪 | 7890B 5977B
Ja-137 | 可见分光光度计 | 精科N2 | √
Ja-138 | 透明度计 | ST-30
Ja-143 | 电导率仪 | A222
共 6 页 第 6 页