## 首页
WXJC-JL-BG-01
共 6 页第 1 页
国 家 城 市 供 水 水 质 监 测 网
无 锡 监 测 站
检 测 报 告
| 报告编号： | 2018-03-99
| 样品名称： | 常州武进区管网末梢水2
| 受检单位： | /
| 委托单位： | 武进排水管理处
地址: 无锡市滨湖区金水路108号 邮编:214072
电话(传真):(0510)85121999 Email:wxjcz@sina.cn

## 第一页
报告编号：2018-03-99
2010002478F
2010002478F | 160013062478
国家城市供水水质监测网无锡监测站
检 测 报 告
| 样 品 名 称： | 常州武进区管网末梢水2 | 样 品 编 号： | TW1803-207
| 样 品 类 别： | 管网水 | 样 品 性 状： | 液体 透明
| 检 测 单 位： | 国家城市供水水质监测网 无锡监测站 | 检 测 性 质： | 委托检测
| 委 托 单 位： | 武进排水管理处 | 采 样 单 位： | 国家城市供水水质监测网 无锡监测站
| 采 样 地 点： | 江苏省经济开发区管理委员会 绿杨路8号办公楼一楼卫生间 | 采 样 日 期： | 2018.3.14
| 检 测 日 期： | 2018.3.14~2018.3.22 | 报 告 日 期： | 2018.3.26
| 评价依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
| 结论 | 该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006要求。
| 备注 | /
共 6 页 第 3 页

## 第二页42+打印
[5 empty] | 报告编号：2018-03-99 | [5 empty] | 报告编号：2018-03-99 | [5 empty] | 报告编号：2018-01-
160013062478 | [5 empty] | 160013062478 | [5 empty] | 160013062478
检 测 报 告 | [5 empty] | 检 测 报 告 | [5 empty] | 检 测 报 告
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 标准限值 | 检测依据 |  | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB 5749-2006 标准限值 | 检测依据 |  | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | GB5749-2006 标准限值 | 检测依据
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 2.2 滤膜法 | 23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2006 4.1 直接观察法 | 45 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0053 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 3.2 滤膜法 | 24 | pH | —— | 7.7 | 6.5～8.5 | GB/T 5750.4-2006 5.2 标准缓冲溶液比色法 | 46 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00050 | 0.02 | GB/T5750.8-2006附录A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 4.2 滤膜法 | 25 | 铝 | mg/L | 0.0278 | 0.2 | GB/T 5750.6-2006 1.5 电感耦合等离子体质谱法 | 47 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.0044 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 8.1 气相色谱法
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 100 | GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法 | 26 | 铁 | mg/L | 0.081 | 0.3 | GB/T 5750.6-2006 2.1 原子吸收分光光度法 | 48 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.013 | 0.05 | 《水质 半挥发性有机物的测定 LC-MS法 作业指导书》WXJC-ZY-JC-195
5 | 砷 | mg/L | 0.0012 | 0.01 | GB/T 5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法 | 27 | 锰 | mg/L | 0.0018 | 0.1 | GB/T 5750.6-2006 3.6 电感耦合等离子体质谱法 | 49 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0095 | 0.1 | 《水质 半挥发性有机物的测定 LC-MS法 作业指导书》WXJC-ZY-JC-195
6 | 镉 | mg/L | <0.00050 | 0.005 | GB/T 5750.6-2006 9.7 电感耦合等离子体质谱法 | 28 | 铜 | mg/L | 0.00079 | 1 | GB/T 5750.6-2006 4.6 电感耦合等离子体质谱法 | 50 | 三卤甲烷 | —— | 0.22 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | GB/T5750.10-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | 0.05 | GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 29 | 锌 | mg/L | 0.084 | 1 | GB/T 5750.6-2006 5.1 原子吸收分光光度法 | 51 | 氯化氰（以CN-计） | mg/L | <0.010 | 0.07 | GB/T5750.10-2006 11.1 异烟酸–巴比妥酸分光光度法
8 | 铅 | mg/L | <0.00050 | 0.01 | GB/T 5750.6-2006 11.7 电感耦合等离子体质谱法 | 30 | 氯化物 | mg/L | 26 | 250 | GB/T 5750.5-2006 2.2 离子色谱法 | 52 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00020 | 0.2 | GB/T5750.10-2006 12.2 顶空固相微萃取气相色谱法
9 | 汞 | mg/L | <5.0×10-5 | 0.001 | GB/T 5750.6-2006 8.4 电感耦合等离子体质谱法 | 31 | 硫酸盐 | mg/L | 36 | 250 | GB/T 5750.5-2006 1.2 离子色谱法 | 53 | 乙醛 | mg/L | <0.0500 | —— | GB/T5750.10-2006 7.1 气相色谱法
10 | 硒 | mg/L | <0.00050 | 0.01 | GB/T 5750.6-2006 7.7 电感耦合等离子体质谱法 | 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 189 | 1000 | GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法 |  | ***以下空白***
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | GB 8538-2016 45.3 流动注射在线蒸馏法 | 33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 145 | 450 | GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法
12 | 氟化物 | mg/L | 0.21 | 1 | GB/T 5750.5-2006 3.2 离子色谱法 | 34 | 耗氧量 | mg/L | 1.21 | 3 | GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法
13 | 硝酸盐(以N计） | mg/L | 2.03 | 10 | GB/T 5750.5-2006 5.3 离子色谱法 | 35 | 挥发酚类 | mg/L | <0.002 | 0.002 | GB 8538-2016 46.2 流动注射在线蒸馏法
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.011 | 0.06 | GB/T 5750.10-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法 | 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.020 | 0.3 | HJ 826-2017 流动注射法
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | 0.002 | GB/T 5750.8-2006 1.2 毛细管柱气相色谱法 | 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.013 | 0.5 | GB/T 5750.13-2006 1.1 低本底总α检测法
16 | 溴酸盐 | mg/L | <0.0040 | 0.01 | GB/T 5750.10-2006 14.1 离子色谱法 | 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.12 | 1 | GB/T 5750.13-2006 2.1 薄样法
17 | 甲醛 | mg/L | <0.050 | 0.9 | GB/T 5750.10-2006 6.1 AHTM分光光度法 | 39 | 游离氯 | mg/L | 0.26 | ≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 1.1 DPD分光光度法
18 | 亚氯酸盐 | mg/L | / | 0.7 | GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法 | 40 | 总氯 | mg/L | / | ≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 1.1 DPD分光光度法
19 | 氯酸盐 | mg/L | / | 0.7 | GB/T 5750.10-2006 13.2 离子色谱法 | 41 | 臭氧 | mg/L | / | 0.02 如加氯，总氯≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 5.3 靛蓝现场测定法
20 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T 5750.4-2006 1.1 铂、钴标准比色法 | 42 | 二氧化氯 | mg/L | / | ≥0.02 | GB/T 5750.11-2006 4.4 现场测定法
21 | 浑浊度 | NTU | 0.24 | 1 | GB/T 5750.4-2006 2.1 散射法 — 福尔马肼标准 |  | ***以下空白***
22 | 臭和味 | 级 | 0 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 嗅气和尝味法
检验检测专用章
共 6 页 第 4 页 | [5 empty] | 共 6 页 第 5 页 | [5 empty] | 共 7 页 第 6 页
[8 empty] | 阴离子 | sg | <0.05 | GB/T7494-1987 亚甲蓝分光光度法
[9 empty] | yq | <0.020 | HJ 826-2017 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | 新未用

## Sheet1
报告编号：2018-03-99
160013062478
检测用主要仪器
编号 | 设备名称 | 型号 | 本次检测使用仪器
Ja-3 | 气相色谱仪 | CP--3800
Ja-4 | 气相-质谱仪 | CP-3800 Saturn2200
Ja-14 | 紫外分光光度计 | Cary-50
Ja-66 | 四路α,β测量仪 | BH1227 | √
Ja-69 | 双道原子荧光光度计 | AFS-930 | √
Ja-72 | 可见光分光光度计 | 7230G |  | √ | 甲醛
Ja-78 | TOC测定仪 | 5310C
Ja-79 | 浊度仪 | 2100AN | √
Ja-80 | 离子色谱仪 | ICS-90 | √
Ja-81 | 流动注射仪 | AutoAnalyzer3 | √
Ja-82 | 等离子质谱仪 | 810-MS | √
Ja-83 | 气相色谱仪 | 450-GC | √
Ja-84 | 气相-质谱仪 | 450-GC 300MS
Ja-87 | 紫外可见分光光度计 | TU-1900
Ja-88 | 液相－质谱仪 | 30A API4000+
Ja-96 | 液相色谱仪 | 2695
Ja-97 | 可见光分光光度计 | DR2800
Ja-99 | 水中油份浓度分析仪 | ET1200
Ja-100 | 原子吸收仪 | AA240FS | √
Ja-101 | 原子吸收仪 | AA240Z
Ja-119 | 气相色谱仪 | Clarus 680
Ja-120 | 离子色谱仪 | ICS-1100 | √ | √ | 溴酸盐 | 亚氯酸盐
Ja-121 | 数字式酸度计 | PHSJ-4A
Ja-125 | 溶氧仪 | Pro1020
Ja-131 | 电感耦合-等离子体发射光谱仪 | ICP-OES 710
Ja-132 | 气相色谱-质谱仪 | 7890B 5977B
Ja-137 | 可见分光光度计 | 精科N2 | √
Ja-138 | 透明度计 | ST-30
Ja-143 | 电导率仪 | A222
共 6 页 第 6 页